## Naslovnica
S123002 - UREĐENJE INTERIJERA POSLOVNOG PROSTORA "HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA", Trg Drage Iblera 10/IV, 10000 Zagreb k.č.br. 6080/1, k.o. Centar
1. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
Projektant:
Srećko Lačen, dipl.ing.stroj.
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
MATERIJAL
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije moraju odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje).
IZVEDBA
Općenito
Instalaciju grijanja, hlađenja i ventilacije, te montažu opreme i uređaja, treba izvesti stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke.
Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta.
Radi ispravnog izvođenja radova, Izvođač je prema potrebi dužan osigurati prostor i/ili prostoriju za smještaj materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti Nadzornom inženjeru pristup u prostor u svrhu nadzora izvedbe i materijala.
Za potrebe adaptacije postojećeg poslovnog prostora za prolaz instalacija kroz/u zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova i u dogovoru s izvoditeljem instalacija, predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova instalacija.
Izvoditelj instalacija grijanja i ventilacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija.
Izvoditelj instalacija grijanja i ventilacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaže u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije.
Instalacija grijanja i hlađenja
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija grijanja i hlađenja mora se izvršiti prema pravilima struke i prema važećim propisima.
Instalacija ventilacije
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija ventilacije mora se izvršiti prema pravilima struke i prema važećim propisima.
SPOREDNI RADOVI
U cijeni instalacija internog grijanja i ventilacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano:
izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;
izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom obračunu;
održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište materijala i boravak radnika;
transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za radove;
ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ušvršćenja sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom;
dobava i ugradnja podmetača za učvršćenje vibrirajuće opreme,
izolacija cijevi prijenosnika medija za grijanje i hlađenje u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima specificiranim u troškovničkim stavkama;
izolacija cijevi prijenosnika medija za grijanje i hlađenje, vođenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim izolacijskim cijevima specificiranim u troškovničkim stavkama;
troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja instalacija na čvrstoću i vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje uređajnih predmeta na ispravan rad;
troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređajnih predmeta, ali samo u slučaju ako se ispitivanjem dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvršio svoj rad;
odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih radova - izvođač radova je dužan o svom trošku zbrinuti preuzeti otpad sukladno odredbama važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom;
popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili vlastitim radovima.
U cijeni instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije nisu sadržani sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano:
bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak žbuke;
postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m;
iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijašnjeg stanja površina;
uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala;
zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi.
IZMJERE I OBRAČUN
Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, obračunavaju se:
cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni je sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka, ovjesa, ogrlica i drugo, ali bez armatura:
slavine, zasuni, armature, obični redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po komadu;
oprema i ostali uređajni predmeti po komadu zajedno s montažom ili zasebno dobava i zasebno montaža;
zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i zaštitne cijevi po m’ uz oznaku vrste i promjera;
bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veličini presjeka zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);
eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”;
iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”;
postava i skidanje skela kako je određeno u “Prosječnim normama u građevinarstvu”.
DEMONTAŽE
Za svu demontiranu ogrijevno/rashladnu opremu
utvrditi će se uporabljivost iste, te će se zapisnički ispravna
predati investitoru a neispravna zapisnički zbrinuti sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
Primopredaju dogovoriti s predstavnikom investitora i nadzornom službom za svu
demontiranu opremu koja je sačinjavala postojeći klima sustav a koja se može i dalje iskoristiti ali ju
nije moguće iskoristiti na postojećoj lokaciji
Za opremu koja u sebi sadrži freone sukladno „Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj“,
N.N. br 83/2021. zbrinjavanje smije raditi isključivo tvrtka koja je od
„ Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva“ovlaštena za djelatnost servisiranja.
U slučaju da je rashladni i klimatizacijski uređaj koji je zatečen prazan odnosno bez kontrolirane
ili zamjenske tvari, prema čl. 8. „ Uredbe“, Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost servisiranja
i/ili isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže kontrolirane i zamjenske tvari dužna je sastaviti
zapisnik za svaki rashladni i klimatizacijski uređaj koji je zatekla prazan odnosno bez
kontrolirane ili zamjenske tvari na obrascu KTZ 1.
O obavljenom pregledu i demontaži uređaja i sustava mora se potreban broj primjeraka zapisnika
u pismenoj formi predati vlasniku postojeće instalacije i opreme,budući da se zapisnik
na obrascu KTZ čuva 5 godina.
NORME
| VENTILACIJA U ZGRADAMA -PROJEKTNI KRITERIJI ZA UNUTRAŠNJOST | HRN CR 1752:2004 ili jednakovrijedno
| Sustavi grijanja u građevinama - izvedba sustava toplovodnog grijanja | HRN EN 12828; 20013 ili jednakovrijedno
| Regulacija sustava grijanja – 1. dio: Uređaji za kontrolu sustava toplovodnog grijanja s kompenzacijom prema vanjskoj temperaturi | HRN EN 12098-1:2003 ili jednakovrijedno
| Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu | HRN EN 10255:2003 ili jednakovrijedno
| Čelične šavne cijevi | HRN EN 10217:2003 ili jednakovrijedno
| Unutrašnje ili vanjske zaštitne prevlake za čelične cijevi-specifikacija za vruće pocinčane prevlake primjenjene u automatiziranim postrojenjima | HRN EN 10240:2003 ili jednakovrijedno
| Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama (Alu-PEX) | HRN EN ISO 21003-2:2008 ili jednakovrijedno
| Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Polipropilen (PP) | HRN EN ISO 15874-1:2004 ili jednakovrijedno
| Ventili za opskrbu vodom | HRN EN 1074-1:2000 ili jednakovrijedno
| Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađen proizvod od savitljive elestomerne pjene (FEF) | HRN EN 14304:2013 ili jednakovrijedno
| Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavima boja -- 5. dio: Zaštitni sustavi boja | HRN EN ISO 12944: -5:2008 ili jednakovrijedno
| Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 2. dio: Razredba okoliša | HRN EN ISO 12944; 2:1999 ili jednakovrijedno
| Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 3. dio: Razmatranje oblikovanja | HRN EN ISO 12944; 3:1999 ili jednakovrijedno
| Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 4. dio: Vrste površina i priprema površina | HRN EN ISO 12944; 4:1999 ili jednakovrijedno
| Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava | HRN EN ISO 12944 6:1999 ili jednakovrijedno
| Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 7. dio: Izvođenje i nadzor radova bojenja | HRN EN ISO 12944 7:1999 ili jednakovrijedno
| Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 8. dio: Razvoj specifikacija za nove radove i održavanje | HRN EN ISO 12944; 8:1999 ili jednakovrijedno
| Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 1. dio: Opći uvod | HRN EN ISO 12944; 1:1999 ili jednakovrijedno
| Klimatizacijski uređaji, rashladnici kapljevina i dizalice topline s kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora -- 2. dio: Ispitni uvjeti | HRN EN 14511; 2:2008 ili jednakovrijedno
| Klimatizacijski uređaji, rashladnici kapljevina i dizalice topline s kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora -- 3. dio: Ispitne metode | HRN EN 14511; 3:2008 ili jednakovrijedno
| Klimatizacijski uređaji, rashladnici kapljevina i dizalice topline s kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora -- 4. dio: Zahtjevi | HRN EN 14511; 4:2008 ili jednakovrijedno
| KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI, UREĐAJI ZA HLAĐENJE KAPLJEVINA I DIZALICE TOPLINE S KOMPRESORIMA NA ELEKTRIČNI POGON ZA GRIJANJE I HLAĐENJE PROSTORA, 1. dio: NAZIVI I DEFINICIJE | HRN EN 14511; 1:2006 ili jednakovrijedno
| KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI,DIZALICE TOPLINE I ODVLAŽIVAČI ZRAKA S KOMPRESORIMA NA ELEKTRIČNI POGON - MJERENJE BUKE KOJA SE PRENOSI ZRAKOM - UTVRĐIVANJE RAZINE ZVUČNE SNAGE | HRN EN 14511: 2008 EN ili jednakovrijedno
| KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI,UREĐAJI ZA HLAĐENJE KAPLJEVINA I DIZALICE TOPLINE S KOMPRESORIMA NA ELEKTRIČNI POGON ZA GRIJANJE I HLAĐENJE PROSTORA -1.dio; NAZIVLJE I DEFINICIJE | HRN EN 14511-1 :2008 ili jednakovrijedno
| SUSTAVI GRIJANJA U GRAĐEVINAMA - IZVEDBA SUSTAVA TOPLOVODNOG GRIJANJA | HRN EN 12828; 2003 ili jednakovrijedno
| SUSTAVI GRIJANJA U GRAĐEVINAMA - UGRADNJA I PREUZIMANJE SUSTAVA TOPLOVODNOG GRIJANJA | HRN EN 14336; 2005 ili jednakovrijedno
| SUSTAVI GRIJANJA U GRAĐEVINAMA, Postupak pripreme dokumenata za rad, održavanje i uporabu - Sustavi grijanja koji ne zahtijevaju obučenog rukovatelja | HRN EN 12171; 2004 ili jednakovrijedno
| SUSTAVI GRIJANJA U GRAĐEVINAMA, Postupak pripreme dokumenata za rad, održavanje i uporabu - Sustavi grijanja koji zahtijevaju obučenog rukovatelja | HRN EN 12170; 2004 ili jednakovrijedno
| VENTILACIJA U NESTAMBENIM ZGRADAMA - ZAHTJEVI ZA SUSTAVE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE | HRN EN 13779; 2008 ili jednakovrijedno
| VENTILACIJA U ZGRADAMA - ISPITNI POSTUPCI I MJERNE METODE ZA PRIMOPREDAJU IZVEDENIH SUSTAVA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE | HRN EN 12599; 2004 ili jednakovrijedno
| VENTILACIJA U ZGRADAMA - METALNI KANALI I SPOJNI DIJELOVI PRAVOKUTNOG PRESJEKA ZA RAZDIOBU ZRAKA - DIMENZIJE | HRN EN 1505; 2003 ili jednakovrijedno
| Ventilacija u zgradama -- Metalni kanali i spojni dijelovi pravokutnoga presjeka za razdiobu zraka -- Zahtjevi za čvrstoću i propusnost (EN 1507:2006) | HRN EN 1507; 2008 ili jednakovrijedno
| Ventilacija u zgradama -- Mjere zaštite od požara za sustave razdiobe zraka u zgradama | HRN EN 1542; 3:2008 ili jednakovrijedno
| Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 1. dio: Kriteriji za izbor odgovarajuće razine zahtjeva za kvalitetu | HRN EN ISO 3834-1;2007 ili jednakovrijedno
| Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 2. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu | HRN EN ISO 3834-2;2007 ili jednakovrijedno
| Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 3. dio: Standardni zahtjevi za kvalitetu | HRN EN ISO 3834-3;2007 ili jednakovrijedno
| Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 4. dio: Osnovni zahtjevi za kvalitetu | HRN EN ISO 3834-4;2007 ili jednakovrijedno
| Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 5. dio: Dokumenti kojih se treba pridržavati za traženje usklađivanja prema zahtjevima za kvalitetu prema ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 | HRN EN ISO 3834-5;2007 ili jednakovrijedno
| Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 5. dio: Dokumenti kojih se treba pridržavati za traženje usklađivanja prema zahtjevima za kvalitetu prema ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 | HRN EN ISO 3834-5;2007/I spr.1:2008 ili jednakovrijedno
| Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 6. dio: Smjernice za primjenu norme ISO 3834 | HRN EN ISO 3834-6;2008 ili jednakovrijedno
| Industrija nafte i zemnog plina – Čelične cijevi za sustave transporta cjevovodom (ISO 3183:2012; EN ISO 3183:2012) | HRN EN ISO 3183:2013 EN PR ili jednakovrijedno
| Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, spojne dijelove i pribor, označene PN oznakom -- 1. dio: Čelične prirubnice | HRN EN 1092-1:2013/Ispr.1:2014 ili jednakovrijedno
| Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Cijevi od nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri sobnoj temperaturi | HRN EN 10216-1:2013 ili jednakovrijedno
| Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 2. dio: Cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama | HRN EN 10216-2:2014 ili jednakovrijedno
| Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 3. dio: Cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama | HRN EN 10216-1:2013 ili jednakovrijedno
| Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 4. dio: Cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama | HRN EN 10216-1:2013 ili jednakovrijedno
| Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 5. dio: Cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama | HRN EN 10216-1:2013 ili jednakovrijedno

## STROJARSKI RADOVI
S123002 - UREĐENJE INTERIJERA POSLOVNOG PROSTORA "HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA", Trg Drage Iblera 10/IV, 10000 Zagreb k.č.br. 6080/1, k.o. Centar
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | DEMONTAŽA STROJARSKE OPREME
01. | Pražnjenje sustava grijanja zbog demontaže opreme i cjevovoda.
Rezanje postojećeg cjevovoda, blindiranje na mjestu rezanja. U stavci uključiti zbrinjavanje do 30 m cijevovoda sa izolacijom i zaštitnim plaštem.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
02. | Demontaža postojećih toplinskih pumpi.
Demontaža kompleta postojećih pumpi zajedno sa svom armaturom, spojnim elementima i uređajima.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
3 | Demontaža instalacije grijanja i hlađenja.
Demontaža postojećeg razvoda instalacije grijanja i hlađenja, blindiranje na mjestu rezanja, zatvaranje čepovima i brtvljenje s vanjske strane. U stavci uključiti zbrinjavanje do 30 m cjevovoda sa izolacijom i zaštitnim plaštem. Točnu količinu utvrditi uvidom na licu mjesta.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
4 | Demontaža kanalnog razvoda grijanja i hlađenja.
Demontaža postojećeg kanalnog razvoja grijanja i hlađenja od postojećih toplinskih pumpi zajedno sa istrujnim rešetkama, nosačima i svim ostalim spojnim elementima.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
5 | Demontaža ventilacije sanitarija.
Demontaža i odspajanje ventilacije sanitarija (muške i ženske) zajedno sa svim ovjesnim i spojnim priborom. Stavka uključuje demontažu: - do 10 kom zračnih odsisnih ventila - do 20m' ventilacijskih kanala U stavci obuhvatiti i sanaciju unutrašnjih površina koje se oštete prilikom demontaže, te vraćanje u prvobitno stanje. Točne količine utvrditi na licu mjesta po otvaranju stropova
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
6 | Demontaža postojećeg podesta unutar instalacijskog okna i ugradnja čeličnog rešetkastog podesta.
Demontaža postojećeg neprohodnog podesta unutar instalacijskog okna i montaža rešetkastih podesta. Dobava i montaža čelične rešetkaste konstrukcije za ugradnju u instalacijsko okno. Stavka uključjuje sve potrebne radove, pribor, pričvrsne elemente i ostale potrebne elemente. -zamjena se vrši na svakom katu od 4.etaže do krova
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
7 | Demontaža postojeće sanitarne opreme.
Demontaža postojeće sanitarne opreme, zatvaranje čepovima instalacije i brtvljenje s vanjske strane.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
8 | Demontaža postojećih instalacija vodovoda i odvodnje.
Demontaža postojećih instalacija vodovoda i odvodnje, zatvaranje čepovima instalacije i brtvljenje s vanjske strane. Točnu količinu utvrditi uvidom na licu mjesta.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
9 | Demontaža nespecificirane opreme.
Demontaža ostale nespecificirane opreme koje su vezane uz rad sustava grijanja (ekspanzijske posude, elektro ormari, PP klapne i svi ostali elementi sustava grijanja i hlađenja). U stavci obuhvatiti i sanaciju unutrašnjih površina koje se oštete prilikom demontaže, te vraćanje u prvobitno stanje. Točne dimenzije i količine utvrditi na licu mjesta.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
2 | STROJARNICA
1 | Dobava i ugradnja dizalice topline voda-voda.
Dobava i ugradnja: dizalica topline voda-voda predviđena za unutarnju ugradnju. Konstrukcija uređaja izvedena je od pocinčanih čeličnih profila koji su dodatno zaštićeni metodom praškastog premaza. Dizalica topline uključuje sva tvornička ožičenja, cjevovode, regulaciju, freon (R410-a), potpuno neovisne rashladne krugove, inverter scroll kompresore, elektroekspanzijske ventile i opremu potrebnu prije terenskog puštanja u rad. Unutar uređaja nalaze se cirkulacijske crpke i ekspanzijske posude na potrošačkoj strani i na primarnoj strani.
Uređaj je tvornički testiran i ispitan na projektiranim parametrima, te se ispravan isporučuje u jednom komadu. Automatsko upravljanje je preko integriranog upravljačkog zaslona. Uređaj se može koristiti za grijanje i aktivno hlađenje. Uređaj zadovoljava sve Eco Design regulative (EN14511) ili jednakovrijedno.
Uređaj uključjuje - modul za spajanje na CNUS ili webserver.
Tehničke karakteristike:
Rad dizalice topline u režimu hlađenja:
Kapacitet hlađenja : 11,3-45,8 [kW] kod temperature vode u isparivaču 7/12 [°C] i temperature vode u kondenzatoru 35/30 [°C].
EER : 4,4
Izlazna temperatura vode: 7-25°C
Rad dizalice topline u režimu grijanja:
Kapacitet grijanja : 10,7 - 44,6 [kW] kod temperature vode u isparivaču 0/-5 [°C] i temperature vode u kondenzatoru 35/30 [°C].
COP : 4,6
Izlazna temperatura vode: 20-60°C
Broj kompresora : 1
Područje rada kompresora : 20-100%
Radna tvar treba biti : R-410a
Količina radne tvari: 4,4 kg
Napajanje : 380V - 3ph - 50Hz
Maximalna potezna radna struja: 24,6 A
Potezna struja pri pokretanju uređaja: 9,0 A
Preporučeni osigurač: C40A
Zvučna snaga: 64 dB(A)
Masa uređaja u radu : 307 kg
Dimenzije (DxŠxV) : 785 x 570 x 1063 [mm]
Uz uređaj se isporučuje akustična podloga.
Uz uređaj se isporučuje senzor temperature vanjskog zraka.
Uz uređaj se prekidač protoka "flow switch".
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
2 | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe na primarnu i sekundarnu stranu dizalice topline.
Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe hladne/tople vode, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, frekventno regulirana, sljedećih tehničkih karakteristika:
a) | cirkulacijska pumpa za ugradnju na primarnu stranu dizalice topline; V=6.9 m3/h; H= 2m, 427W,230V, 1f | kom | 1
b) | cirkulacijska pumpa za ugradnju na sekundarnu stranu dizalice topline; V=6.9 m3/h; H= 2m, 427W,230V, 1f | kom | 1
3 | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe za grijanje i hlađenje na potrošačkoj strani.
Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe hladne/tople vode, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, frekventno regulirana, sljedećih tehničkih karakteristika:
a) | cirkulacijska pumpa za hlađenje; V=15.5 m3/h; H= 7.4m, 763W,230V, 1f | kom | 1
b) | cirkulacijska pumpa za grijanje; V=6.9 m3/h; H= 6.1m, 403W,230V, 1f | kom | 1
4 | Dobava i montaža akumulacijskog međuspremnika.
Inercijski međuspremnik izrađen od čelika za hidrauličku integraciju u sustave s kotlovima, kotlovima na kruto gorivo, toplinskim crpkama i solarnim postrojenjima. Sadržaj 300l, sastoji se od 2 priključaka NO25 za ukaz primarnog medija“ i 2 priključaka OT 1/2“ , 5 priključaka Rp ½″ za osjetnike i termometre″, s odvojenim toplinskom izolacijom od poliestera i folije, (debljina izolacije 100 mm) i ugrađenim zatvaračem. Izolacija se ugrađuje na mjestu ugradnje. Inercijalni spremnik za toplu/hladnu vodu opremljen sa ispustom, odzrakom i sigurnosnim ventilima.
Bojler je opremljen priključcima i revizijskim otvorom, nogama, te je antikorozivno zaštičen iznutra i izvana premazom temeljne boje.
Dimenzije: Ø600 mm, H=1490 mm
| Obračun po komadu. | kom | 2
5 | Dobava i ugradnja izmjenjivača topline.
Dobava i ugradnja rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L / 1.4404 (ili jednakovrijedno), te NBR-HT CLIP ON brtvama ili jednakovrijednim.
- toplinski učin: 50kW
- nazivni tlak: 3 bar
- temp. hladne strane (gliko-voda) 16/32°C,
- temp. tople strane (glikol-voda) 35/30°C
Priključci: 2"
-dimenzije: vxšxd=732.5x310x450 mm
| Obračun po komadu. | kom | 1
6 | Dobava i montaža zatvorene ekspanzijske posude na primarnoj strani dizalice topline.
Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za sustave grijanja i hlađenja, sa butilnom membranom visoke fleksibilnosti, za sustave s radnom temperaturom od 70°C do maximalno 120°C temperaturom protoka, maksimalna temparatura na membrani 70°C, dodatak antifriza od 25%do 50%, maksimalni radni tlak 10 bar, tlak prednamještanja 1,5 bar, CE atestirano prema PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijedno.
Volumena 5l, 1.5 bar
| Obračun po komadu. | kom | 1
7 | Dobava i montaža zatvorene ekspanzijske posude na sekundarnoj strani dizalice topline za grijanje.
Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za sustave grijanja i hlađenja, sa butilnom membranom visoke fleksibilnosti, za sustave s radnom temperaturom od 70°C do maximalno 120°C temperaturom protoka, maksimalna temparatura na membrani 70°C, dodatak antifriza od 25%do 50%, maksimalni radni tlak 10 bar, tlak prednamještanja 1,5 bar, CE atestirano prema PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijedno.
Volumena 250l, 1.5 bar
| Obračun po komadu. | kom | 1
8 | Dobava i montaža zatvorene ekspanzijske posude za hlađenje.
Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za sustave grijanja i hlađenja, sa butilnom membranom visoke fleksibilnosti, za sustave s radnom temperaturom od 70°C do maximalno 120°C temperaturom protoka, maksimalna temparatura na membrani 70°C, dodatak antifriza od 25%do 50%, maksimalni radni tlak 10 bar, tlak prednamještanja 1,5 bar, CE atestirano prema PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijedno.
Volumena 80l, 1,5 bar
| Obračun po komadu. | kom | 1
9 | Dobava i montaža sigurnosnog ventila za ekspanzijsku posudu
Dobava i montaža sigrunosnog ventila za ekspanzijsku posudu: • tlak otvaranja: 2,0 bar • mesing • ulazni i izlazni priključak s unutrašnjim navojem • temperaturno područje -10°C - 120°C • dodatak antifriza do 30% • Ispitano u skladu s CE normama TÜV PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijedno
| Obračun po komadu. | kom | 3
10 | Dobava i montaža bešavne cijevi za hlađenje.
Bešavne cijevi izrađene prema HRN EN 10216-1:2013 ili jednakovrijedno, s krajevima pripremljenim za zavarivanje na terenu, slijedećih promjera (DN15-DN200), komplet s potrebnim fazonskim komadima i fitinzi za međusobno spajanje cijevi, prirubnicama i protuprirubnicama, armature i opreme. Cjevovod od dizalice topline do razvoda prema potrošačima. Sljedećih količina:
HLAĐENJE:
| Ø76.1 x 3.65 mm | m | 8
| Ø88.9 x 4.05 mm | m | 6
11 | Dobava i montaža izolacije cijevi hlađenja.
Dobava i montaža: Izolacijski materijal za izolaciju armature i cjevovoda hladne vode, klasa negorivosti B - s1 -d0 od negorivog materijala, kojim se u ljetnom periodu sprečava dobitak topline na površini cijevi i rošenje (parna brana). Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume (FEF) u skladu sa HRN EN14304:2016 ili jednakovrijedan, samogasiv, nekapajuć i ne širi plamen, klasifikacija na požar HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedan. Izrađen u obliku cijevi. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih dimenzija i količina:
HLAĐENJE:
| Ø60.3 x 3.65/25 mm | m | 8
| Ø88.9 x 4.05 mm | m | 6
12 | Dobava i montaža bešavne cijevi za grijanje.
Bešavne cijevi izrađene prema HRN EN 10216-1:2013 ili jednakovrijedno, s krajevima pripremljenim za zavarivanje na terenu, slijedećih promjera (DN15-DN200), komplet s potrebnim fazonskim komadima i fitinzi za međusobno spajanje cijevi, prirubnicama i protuprirubnicama, armature i opreme. Cjevovod od dizalice topline do razvoda prema potrošačima. Sljedećih količina:
GRIJANJE:
| Ø76.1 x 3.65 mm | m | 8
| Ø88.9 x 4.05 mm | m | 6
13 | Dobava, izrada i postavljanje termičke izolacije za grijanje.
Dobava i montaža: Izolacijski materijal za izolaciju armature i cjevovoda tople vode, klasa negorivosti B - s1 -d0 od negorivog materijala, kojim se u ljetnom periodu sprečava dobitak topline na površini cijevi i rošenje (parna brana). Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume (FEF) u skladu sa HRN EN14304:2016 ili jednakovrijedan, samogasiv, nekapajuć i ne širi plamen, klasifikacija na požar HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedan. Izrađen u obliku cijevi. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih dimenzija i količina:
GRIJANJE
| Ø76.1 x 3.65 mm | m | 8
| Ø88.9 x 4.05 mm | m | 6
14 | Dobava i montaža bešavne cijevi za razvod tehnološke vode.
Bešavne cijevi izrađene prema HRN EN 10216-1:2013 ili jednakovrijedno, s krajevima pripremljenim za zavarivanje na terenu, slijedećih promjera (DN15-DN200), komplet s potrebnim fazonskim komadima i fitinzi za međusobno spajanje cijevi, prirubnicama i protuprirubnicama, armature i opreme. Cjevovod od spoja na tehnološku vodu Centra do dizalice topline Sljedećih količina:
| Ø 60.3 x 3,65 mm | m | 70
15 | Dobava i montaža tvrde bakrene cijevi za razvod tehnološke vode.
Dobava i montaža tvrdih bakrenih cijevi za grijanje i hlađenje prema HRN EN 1057:2011 ili jednakovrijedno, uključivo fazonske komade, materijal za lemljenje, obujmice i zaštitne cijevi za proboje kroz zidove.
GRIJANJE
| Ø 42 x 1.5 mm | m | 140
16 | Dobava i montaža sabirne i povratne cijevi tehnološke vode
Dobava i montaža sabirne cijevi tehnološke vode za tlak do 3 bar, izrađen od bešavne čelične cijevi DN65, duljine L=1000 mm s priključcima:
-2x DN65 -3x DN40
sve sa prirubnicama PN6 za ventil odnosno zasun, priključkom za ispust DN20 ,te za manometar i termometar, a sve izrađeno prema priloženoj dokumentaciji. Razdjelnik se isporučuje komplet s nosačima, očišćen i zaštićen dvostrukim premazom temeljne boje, izoliran s parozapornom izolacijom s=25mm u zaštitnom limu s=0.7mm.
| Obračun po komadu. | kom | 2
17 | Dobava, izrada i postavljanje termičke izolacije tehnološke vode.
Dobava i montaža: Izolacijski materijal za izolaciju armature i cjevovoda tehnološke vode, klasa negorivosti B - s1 -d0 od negorivog materijala, kojim se u ljetnom periodu sprečava dobitak topline na površini cijevi i rošenje (parna brana). Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume (FEF) u skladu sa HRN EN14304:2016 ili jednakovrijedan, samogasiv, nekapajuć i ne širi plamen, klasifikacija na požar HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedan. Izrađen u obliku cijevi. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih dimenzija i količina:
| Ø 60.3 x 3,65 / 50 mm | m | 10
| Ø 42,4 x 3,25 / 30 mm | m | 50
18 | Dobava, izrada i postavljanje termičke izolacije cjevovoda A1 klase iznad evakuacijskog puta.
Dobava i montaža: Izolacijski materijal za izolaciju armature i cjevovoda od negorivog materijala A1 klase , kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Mineralna vuna sa aluminijskom folijom u skladu sa HRN EN14304:2016 ili jednakovrijedno, samogasiv, nekapajući i ne širi plamen, klasifikacija na požar HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih količina debljina i dimenzija:
| Ø42 x 1,5/30 mm | m | 90
| Ø60.3 x 3.65/30 mm | m | 60
19 | Dobava i montaža držača za cjevovode.
| Dobava i montaža držača za cjevovode, obujmice komplet sa podložnom pločicom dim. DN15-DN200, konzola za vođenje cjevovoda koje uključuju čvrste i klizne točke na razmaku samonosive dužine cijevi pojedinih dimenzija cijevi, te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, uključivo i sitni potrošni. Sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 9
20 | Dobava i montaža regulacijsko-balansirajućeg ventila sa pametnim pogonom i mogućnosti mjerenja potrošnje energenta.
a) | Prolazni regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene diferencijalnog tlaka sustava sa funkcijom namještanja protoka od minimalnog do maksimalnog pomoću skale za prednamještanje, regulacijski hod ventila treba biti neovisan od prednamještanja protoka, minimalni hod ventila je za dimenzije DN40 i DN50 s navojnim priključkom je 15mm, a za prirubničke ventile DN50 do DN80 je 20mm, za DN100 i DN125, za DN150 i DN200 43mm i za DN250 i DN300 48mm kao zaštita od blokiranja ventila uslijed nečistoća u instalaciji,karakteristika ventila je neovisna o promjeni protoka ,maksimalni radni diferencijalni tlak je 800 kPa, tijelo ventila izrađeno od sivog lijeva,tlačni razred ventila PN25 za navojene DN40 i DN50 i PN16 za prirubnički spoj, ventil dolazi u kompletu s motornim pogonom prema izboru( 0/10V ili 3-točkovna regulacija ) , maksimalna radna temperatura 120°C .
| DN50: 1400-11500 l/h | kom | 1
b) | Dobava i ugradnja digitalnog elektromotornog pametnog pogona ventila, povezivanje putem BACnet MS/TP ili jednakovrijedno & Modbus RTU ili jednakovrijedno. Mogućnost izbora tri režima rada; praćenje potrošnje toplinske/rashladne energije, praćenje dT između polaza/povrata i praćenje temperature povrata. Integrirani temperaturni osjetnici Pt1000 za montažu na povrat/polaz. Linearne ili jednakopostotne karakteristike (EQM ) po izboru. Analogni ulazi struje i napona, LED signalizacija u dvije boje za status i dijagnostiku, IP-54 zaštita ili jednakovrijedno, automatska detekcija hoda ventila . | kom | 1
21 | Dobava i montaža regulacijsko-balansirajućeg ventila.
Prolazni regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene diferencijalnog tlaka sustava sa funkcijom namještanja protoka od minimalnog do maksimalnog pomoću skale za prednamještanje, regulacijski hod ventila treba biti neovisan od prednamještanja protoka, minimalni hod ventila je za dimenzije DN40 i DN50 s navojnim priključkom je 15mm, a za prirubničke ventile DN50 do DN80 je 20mm, za DN100 i DN125, za DN150 i DN200 43mm i za DN250 i DN300 48mm kao zaštita od blokiranja ventila uslijed nečistoća u instalaciji,karakteristika ventila je neovisna o promjeni protoka ,maksimalni radni diferencijalni tlak je 800 kPa, tijelo ventila izrađeno od sivog lijeva,tlačni razred ventila PN25 za navojene DN40 i DN50 i PN16 za prirubnički spoj, ventil dolazi u kompletu s motornim pogonom prema izboru( 0/10V ) , maksimalna radna temperatura 120°C . Uključujući pribor potreban za montažu.
| DN 65 | kom | 1
| DN 80 | kom | 1
22 | Dobava i montaža troputnog motornog miješajućeg ventila za grijanje-hlađenje.
Dobava i montaža troputnog miješajćeg ventila s motornim pogonom, zajedno s materijlom za montažu. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor.
| DN 50; 230V | kom | 2
23 | Dobava i montaža kuglaste slavine sa ispustom.
Dobava i montaža kuglaste slavine sa ispustom, zajedno s materijalom za montažu. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor.
| NO25 | kom | 4
24 | Dobava i montaža kuglaste slavine.
Dobava i montaža kuglaste slavine PN10 zajedno s materijalom za montažu. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor.
| DN40 | kom | 6
| DN50 | kom | 17
| DN65 | kom | 2
| DN80 | kom | 4
25 | Dobava i montaža leptiraste zaklopke.
Dobava i montaža sa svim priborom potrebnim za montažu: Leptirasta zaklopka za grijanje i hlađenje (tmax=120oC) nazivnog tlaka PN6, komplet sa protuprirubnicama te spojnim brtvenim i montažnim materijalom.
| NO20 | kom | 2
26 | Dobava i montaža hvatača nečistoća.
Dobava i montaža sa svim priborom potrebnim za montažu: Hvatač nečistoča za hladnu i toplu vodu (tmax=120 °C), nazivnog tlaka PN10, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
| DN50 | kom | 3
| DN80 | kom | 1
27 | Dobava i montaža nepovratnog ventila.
Nepovratni ventil za hladnu i toplu vodu (tmax=120 °C) za horizontalnu i vertikalnu ugradnju, nazivnog tlaka PN10, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. Sa svim priborom potrebnim za montažu:
| DN 50 | kom | 3
| DN 65 | kom | 1
28 | Dobava i montaža manometra.
Manometar komplet s cijevi i dvokrakom manometarskom slavinom DN 15 (R 1/2") Ø 100, uključujući pribor potreban za montažu, komplet s kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom za slijedeće mjerno područje:
| 0 - 10 bar | kom | 12
29 | Dobava i montaža termometra.
Okrugli termometar Ø 100 s navojem 1/2", uključujući pribor potreban za montažu, komplet s kolčakom za ugradnju u cjevovod te spojnim i brtvenim materijalom slijedećih mjernih područja i količina:
| 0 – 60°C | kom | 12
30 | Dobava i montaža pokazivača diferencijalnog tlaka na filteru.
| Dobava i montaža pokazivača diferencijalnog tlaka na filteru na cjevovodu grijanja/hlađenja. U kompletu sa prirubničkim spojem. | kom | 2
31 | Dobava i montaža odzračnih lonaca.
a) | Odzračni lonci V=2 l izrađeni od čelične bešavne cijevi DN 80 (Ø139,7x4,0) sa zatvorenim krajevima duljine L=200 mm, komplet sa odvodnom cijevi DN 15 (1/2”) duljine oko 6 m i zapornim ventilom DN 15 (1/2”) i automatskim odzračnim ventilom DN 15 (1/2”) na vrhu, sve čiščeno i zaštičeno dvostrukim premazom temeljne boje. Uključujući pribor potreban za montažu. | kom | 2
b) | Odzračni lonci V=2 l izrađeni od čelične bešavne cijevi DN 50(Ø139,7x4,0) sa zatvorenim krajevima duljine L=200 mm, komplet sa odvodnom cijevi DN 15 (1/2”) duljine oko 6 m i zapornim ventilom DN 15 (1/2”) i automatskim odzračnim ventilom DN 15 (1/2”) na vrhu, sve čiščeno i zaštičeno dvostrukim premazom temeljne boje. Uključujući pribor potreban za montažu. | kom | 2
32 | Dobava i montaža slavine za punjenje/pražnjenje sustava.
Dobava i montaža slavine za punjenje/pražnjenje sustava grijanja i hlađenja sa svim priborom potrebnim za montažu uključivo čep sa lančićem.
| DN25 | kom | 4
33 | Dobava i montaža sistema za dopunu sustava glikolom.
Dobava i montaža sistema za dopunu primarne strane dizalice topline glikolom.
| Priključak: DN50 | kom | 1
34 | Izrada proboja u zidovima za prolaz cjevovoda.
Izrada proboja u zidovima za prolaz cjevovoda te naknadna sanacija i vraćanje proboja u prvobitno stanje.
| dimenzije do 50x50cm | kpl | 1
| dimenzije do 70x70cm | kpl | 1
| dimenzije do 95x35cm | kpl | 1
| dimenzije do 95x45cm | kpl | 1
35 | Izvedba protupožarnog brtvljenja.
Prodore cijevnih instalacija grijanja kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje te instalacije prolaze, prema normi HRN DIN 4102/XI, klase R90 ili jednakovrijedno.
Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti uz izdavanje popratnih atesta. Brtvljenje cjevovoda koji prolaze kroz požarne zidove po cijeloj dogradnji za instalacije grijanja i hlađenja
| do dimenzije d100mm. | kpl | 8
36 | Bojenje neizoliranih oslonaca lakom otpornim na temperature do 100°C, u boji prema specifikaciji SL110 (potrebno je potvrditi boju s projektantom).
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
37 | Bojenje opreme i nosača, uz predhodno čišćenje od korozije, dva puta osnovnom bojom.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
38 | Hladna i topla tlačna proba.
Hladna i topla tlačna proba te mjerenje i podešavanje količina energije po potrošačima. Obuka osoblja, izrada uputstva za održavanje cjelokupne opreme te kompletne atestne dokumentacije.
Troškovi servisera za puštanje u pogon pojedine opreme. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjeravanje, balansiranje, probni pogon i dr.). U troškove je uključena atestna dokumentacija te upute za Ugradnja i rukovanje na hrvatskom jeziku.
Puštanje u pogon opreme automatske regulacije od ovlaštenog servisera, test funkcionalnosti i izdavanje garancija, fina regulacija sustava.
Puštanje u pogon ostale specificirane opreme od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje uputa za korištenje , atesta i garancija.
Probni pogon u trajanju 120 sati s dovođenjem postrojenja u radno stanje uključivo balansiranje sustava hlađenja i grijanja.
Označavanje cjevovoda strelicama i naljepnicama s natpisom pojedinih krugova
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
39 | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom prema propisanim smjernicama.
Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom prema propisanim smjernicama. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom pumpe i sastavljanje zapisnika o ispitivanju.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
40 | Izrada postolja za dizalicu topline.
Izrada postolja, nosača i svih ostalih potrebnih dijelova za dizalicu topline mase 307 kg.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
41 | Stalno čišćenje.
Stalno čišćenje od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i slično).
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
42 | Transport alata i materijala.
Transport alata i materijala na gradilište, te povrat i odvoz viška i otpada sa gradilišta.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
3.0 | GRIJANJE I HLAĐENJE
1 | Dobava i montaža kanalnog ventilokonvektora.
Dobava i ugradnja ventilokonvektora kanalne izvedbe za ugradnju u spušteni strop, opremljen s izmjenjivačem topline hlađenja i izmjenjivačem topline grijanja, predviđeni za četverocijevni sustav priključenja, uključivo izolirana okapnica za sakupljanje kondenzata, pumpica kondenzata, odzračnik, troputnim ventilima, kuglastim ventilima, ventilom za ispust, naliježnim osjetnikom temperature, ventilatorska sekcija s rotorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem te žičanim upravljačem za ugradnju na zid sa podešenjem temperature i brzine ventilatora u tri stupnja.
Uključujući prolazni regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene diferencijalnog tlaka sustava sa funkcijom namještanja protoka od minimalnog do maksimalnog pomoću skale za prednamještanje (DN15: 65-370 l/h; DN20: 220-1330 l/h) i elektrotermički on/off pogon 230V ,hod 5 mm , automatska detekcija hoda ventila. Stavka uključljuje dodatan senzor temperature smješten na ventilokonvektoru za mjerenje temperature prostorije.
Vođenje konvektora preko knx sustava.
Tehničke karakteristike:
Režim grijanja: 45/40°C (100% voda) Snaga grijanja: 1041 W Režim hlađenja: 7/12°C (100% voda) Senzibilna snaga hlađenja : 1446 W Snaga hlađenja: 2304 W Protok zraka: 341 m3//h Raspoloživ pad tlaka: 40 Pa Električna snaga: 45 W Razina zvučne snage Lw (A): 50 dB Razina zvučnog tlaka Lp (A): 41 dB Dimenzije: dxšxv = 689x373x235 mm
| Obračun po kompletu. | kpl | 30
2 | Dobava i montaža kanalnog ventilokonvektora za primarno hlađenje server sobe.
Dobava i ugradnja ventilokonvektora kanalne izvedbe za ugradnju u spušteni strop, opremljen s izmjenjivačem topline hlađenja i izmjenjivačem topline grijanja, predviđeni za četverocijevni sustav priključenja, uključivo izolirana okapnica za sakupljanje kondenzata,pumpica kondenzata, odzračnik, troputnim ventilima, kuglastim ventilima, ventilom za ispust, naliježnim osjetnikom temperature, ventilatorska sekcija s rotorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem te žičanim upravljačem za ugradnju na zid sa podešenjem temperature i brzine ventilatora u tri stupnja.
Uključujući prolazni regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene diferencijalnog tlaka sustava sa funkcijom namještanja protoka od minimalnog do maksimalnog pomoću skale za prednamještanje (DN15: 65-370 l/h; DN20: 220-1330 l/h) i elektrotermički on/off pogon 230V ,hod 5 mm , automatska detekcija hoda ventila. Stavka uključljuje dodatan senzor temperature smješten na ventilokonvektoru za mjerenje temperature prostorije.
Vođenje konvektora preko knx sustava.
Tehničke karakteristike:
Režim grijanja: 45/40°C (100% voda) Snaga grijanja: 2101 W Režim hlađenja: 7/12°C (100% voda) Senzibilna snaga hlađenja: 3203 W Snaga hlađenja: 4836 W Protok zraka: 883 m3//h Raspoloživ pad tlaka: 20 Pa Električna snaga: 66 W Razina zvučne snage Lw (A): 57 dB Razina zvučnog tlaka Lp (A): 49 dB Dimenzije: dxšxv = 689x373x235 mm
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
3 | Dobava i montaža ventilokonvektora kazetne izvedbe s Coanda efektom.
Dobava i ugradnja ventilokonvektora kazetne izvedbe s Coanda efektom za ugradnju u spušteni strop, opremljen s izmjenjivačem topline hlađenja i izmjenjivačem topline grijanja, predviđeni za četverocijevni sustav priključenja, uključivo izolirana okapnica za sakupljanje kondenzata, odzračnik, troputnim ventilima, kuglastim ventilima, ventilom za ispust, naliježnim osjetnikom temperature, ventilatorska sekcija s rotorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem te žičanim upravljačem za ugradnju na zid sa podešenjem temperature i brzine ventilatora u tri stupnja.
Uključujući prolazni regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene diferencijalnog tlaka sustava sa funkcijom namještanja protoka od minimalnog do maksimalnog pomoću skale za prednamještanje (DN15: 65-370 l/h; DN20: 220-1330 l/h) i elektrotermički on/off pogon 230V ,hod 5 mm , automatska detekcija hoda ventila. Stavka uključljuje dodatan senzor temperature smješten na ventilokonvektoru za mjerenje temperature prostorije.
Vođenje konvektora preko knx sustava.
Tehničke karakteristike:
Režim grijanja: 45/40°C (100% voda) Snaga grijanja: 584 W Režim hlađenja: 7/12°C (100% voda) Senzibilna snaga hlađenja: 796 W Snaga hlađenja: 1244 W Protok zraka: 341 m3//h Raspoloživ pad tlaka: 40 Pa Električna snaga: 14 W Razina zvučne snage Lw (A): 46 dB Razina zvučnog tlaka Lp (A): 37 dB Dimenzije: dxšxv = 592x592x309 mm
| Obračun po kompletu. | kpl | 7
4 | Dobava i montaža opreme za montažu na ventilokonvektor.
Dobava i montaža niže navedene opreme za montažu na ventilokonvektor sa svim priborom potrebnim za montažu.
| -fleksibilno crijevo Ø3/4" - 2 kom, l=0,5 m | kpl | 37
| -fleksibilno crijevo Ø1" - 2 kom, l=0,5 m | kpl | 37
| -kuglasta slavina Ø3/4" - 3 kom | kpl | 37
| -kuglasta slavina Ø1" - 3 kom | kpl | 37
5 | Dobava i montaža tvrdih bakrenih cijevi za grijanje i hlađenje.
Dobava i montaža tvrdih bakrenih cijevi za grijanje i hlađenje prema HRN EN 1057:2011 ili jednakovrijedno, uključivo fazonske komade, materijal za lemljenje, obujmice i zaštitne cijevi za proboje kroz zidove.
GRIJANJE
| Ø 18 x 1 mm |  | 100
| Ø 22 x 1 mm | m | 142
| Ø 28 x 1.5 mm | m | 50
| Ø 35 x 1.5 mm | m | 104
| Ø 42 x 1.5 mm | m | 83
HLAĐENJE
| Ø 17 x 1 mm | m | 100
| Ø 22 x 1 mm | m | 142
| Ø 28 x 1.5 mm | m | 50
| Ø 35 x 1.5 mm | m | 104
| Ø 42 x 1.5 mm | m | 83
6 | Dobava i montaža crnih čeličnih cijevi za grijanje i hlađenje.
Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi za grijanje HRN EN 10216-1:2013 ili jednakovrijedno uključivo fazonske komade, prelazne komade bakar/čelik, obujmice i zaštitne cijevi za proboje kroz zidove.
GRIJANJE
| Ø60.3 x 3.65 mm | m | 65
| Ø76.1 x 3.65 mm | m | 2
HLAĐENJE
| Ø60.3 x 3.65 mm | m | 65
| Ø76.1 x 3.65 mm | m | 2
7 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda A1 klase.
Dobava i montaža: Izolacijski materijal za izolaciju armature i cjevovoda od negorivog materijala A1 klase , kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Mineralna vuna sa aluminijskom folijom u skladu sa HRN EN14304:2016 ili jednakovrijedno, samogasiv, nekapajući i ne širi plamen, klasifikacija na požar HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih količina debljina i dimenzija:
| Ø 28 x 1.5/20 mm | m | 7
| Ø 35 x 1.5/30 mm | m | 7
| Ø42 x 1,5/30 mm | m | 65
| Ø60.3 x 3.65/30 mm | m | 65
| Ø76.1 x 3.65/30 mm | m | 14
| Ø76.1 x 3.65 mm | m | 6
8 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda hlađenja.
Dobava i montaža: Izolacijski materijal za izolaciju armature i cjevovoda hladne vode, klasa negorivosti B - s1 -d0 od negorivog materijala, kojim se u ljetnom periodu sprečava dobitak topline na površini cijevi i rošenje (parna brana). Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume (FEF) u skladu sa HRN EN14304:2016 ili jednakovrijedan, samogasiv, nekapajuć i ne širi plamen, klasifikacija na požar HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedan. Izrađen u obliku cijevi. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih dimenzija i količina:
| Ø 17 x 1 mm | m | 200
| Ø 22 x 1/13 mm | m | 282
| Ø 28 x 1.5/13 mm | m | 94
| Ø 35 x 1.5/19 mm | m | 202
| Ø42 x 1,5/19 mm | m | 110
| Ø60.3 x 3.65/25 mm | m | 74
9 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda grijanja.
Dobava i montaža: Izolacijski materijal za izolaciju armature i cjevovoda tople vode, klasa negorivosti B - s1 -d0 od negorivog materijala, kojim se u ljetnom periodu sprečava dobitak topline na površini cijevi i rošenje (parna brana). Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume (FEF) u skladu sa HRN EN14304:2016 ili jednakovrijedan, samogasiv, nekapajuć i ne širi plamen, klasifikacija na požar HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedan. Izrađen u obliku cijevi. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih dimenzija i količina:
| Ø 22 x 1/13 mm | m | 576
| Ø 28 x 1.5/13 mm | m | 155
| Ø 35 x 1.5/19 mm | m | 173
| Ø42 x 1,5/19 mm | m | 78
| Ø60.3 x 3.65/25 mm | m | 78
10 | Dobava i ugradnja ovjesa i nosača cjevovoda.
| Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala i cjevovoda izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu. | kg | 360
11 | Dobava i montaža vrtložnog stropnog distributera zraka za grijanje i hlađenje.
Stropni distributer zraka s kvadratnom pločom za dovod zraka. Istrujavanje zraka s visokim supnjem indukcije koji omogućuje brzo i kvalitetno mješanje dovodnog zraka i zraka u prostoriji. Distributer zraka se sastoji od priključne kutije s horizontalnim priključkom pločom za raspršivanje i umirenje struje zraka, traverzom za pričvršćenje istrujne ploče i kvadratnom istrujnom pločom. Materijal izrade priključne kutije je čelični pocinčani lim, a istrujna ploča je izrađena iz čeličnog pocinčanog lima, elektrostatski bojena standardno prema RAL 9010. Dimenzije uređaja sa istrujnom pločom: dxšxv=298x298x290mm. Debljina istrujne ploče: 13mm Dimenzije uređaja bez istrujne ploče, dimenzije kutije: dxšxv=195x195x277mm. Priključak: ∅158 mm.
a) | Stropni distributer zraka za istrujavanje u 2 međusobno okomita smjera.
Tehničke karakteristike: Protok zraka: 171 m3//h Efektivna brzina: 2,61 m/s Efektivna brzina na visini 1,8m: 0,24 m/s Pad tlaka: 12 Pa Razina zvučne snage Lw (A): 18 dB
| Obračun po kompletu. | kpl | 8
b) | Stropni distributer zraka za istrujavanje u 3 smjera.
Tehničke karakteristike: Protok zraka: 171 m3//h Efektivna brzina: 2,94 m/s Efektivna brzina na visini 1,8m: 0,18 m/s Pad tlaka: 14 Pa Razina zvučne snage Lw (A): 23 dB
| Obračun po kompletu. | kpl | 8
c) | Stropni distributer zraka za istrujavanje u 4 smjera.
Tehničke karakteristike: Protok zraka: 171 m3//h Efektivna brzina: 2,71 m/s Efektivna brzina na visini 1,8m: 0,21 m/s Pad tlaka: 12 Pa Razina zvučne snage Lw (A): 18 dB
| Obračun po kompletu. | kpl | 42
Napomena: kod odabira uređaja paziti na poziciju priključka kanala!
12 | Dobava i montaža ventilacijske rešetke za dovod zraka.
Dobava i montaža rešetke za dovod zraka u prostor s montažom na kanalni razvod ventilokonvektorskog grijanja/hlađenja, koja se sastoji od okvira i protuokvira, izrađene iz AL-profila; obojanih u boji i tonu prema zahtjevu arhitekta, sljedećih tehničkih karakteristika, dimenzija i količina:
a) | Tlačna rešetka:
| ŠxV:825x225mm Protok: 885 m³/h Pad tlaka: 4 Pa Razina zvučne snage Lw (A)< 15 dB | kom | 1
b) | Odsisna rešetka:
| ŠxV: 825x325mm Protok: 885 m³/h Pad tlaka: 1 Pa Razina zvučne snage Lw (A)<15 dB | kom | 1
13 | Dobava i montaža usisno-revizijske rešetke.
Dobava i montaža usisno-revizijske perforirane aluminijske rešetke za odvod zraka iz prostorije sljedećih tehničkih karakteristika:
Dimenzije: šxd: 600x600mm Aef= 0,147 m2 vef = 1,9 m/s Lw(A) = 19 dB
| Obračun po komadu. | kom | 37
14 | Dobava i montaža zračnih kanala.
| Zračni kanali izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema HRN EN 1505 ili jednakovrijedno, te izrada fazonskih prelaznih komada i produženih nastavaka za rešetke. | kg | 5
15 | Dobava i montaža okruglih zračnih kanala.
Zračni spiro kanali izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima, te izrada fazonskih prelaznih komada i spojeva na vrtložne distributere. Fazonski komad je obračunat kao metar kanala.
| Ø160 mm | m | 80
16 | Dobava i montaža ovjesa i nosača.
| Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu. | kg | 66
17 | Dobava i montaža izolacije kanala.
| Izolacijski materijal za izolaciju kanala od materijala klase B s1 d0, kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila te završne originalne trake za spojeve, sljedećih količina debljina i dimenzija: Debljina izolacije 13mm | m | 80
18 | Dobava i montaža fleksibilne aluminijske cijevi.
Dobava i ugradnja fleksibilne aluminijske cijevi s toplinskom izolacijom i vanjskim zaštitnim aluminijskim omotačem, komplet sa svim spojnim, ovjesnim i pričvrsnim priborom za priključak ventilacijskih elemenata i priključnih kutija na kružne ventilacijske cijevi. Ugraditi fleksibilnu aluminijsku cijev do maksimalne duljine od 0.5m!
| Ø160 mm | kpl | 72
19 | Dobava i montaža pravokutnih protupožarnih zaklopki.
Dobava i montaža protupožarnih zaklopki požarne otpornosti 90 min., krila bez azbesta s oblogom od čeličnog lima, el. pogon putem vatrodojave, sa krajnjim kontaktima za signalizaciju otvorenosti/zatvorenosti, zajedno sa materijalom za montažu.
Sljedećih dimenzija i količina:
| 800x200 mm | kom | 2
20 | Dobava i montaža split sustava za hlađenje server sobe.
Dobava i ugradnja rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom. Dizalica topline "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C.
a) | Vanjska jedinica karakteristika: Učin hlađenja; 5,0 (1,5-5,6) kW Učin grijanja; 5,60 (1,5-6,3) kW Nivo zvučnog tlaka: 46/48 dB(A) Napon; 1~220 V, 50 Hz, Snaga el.priključka - hlađenje: 1,66 kW Snaga el.priključka - grijanje: 1,55 kW Koeficijent rashladnog učinka: SEER 6,19 Koeficijent ogrijevnog učinka: SCOP 4,00 Težina uređaja: 40 kg Dimenzije VxŠxD: 550 / 780 / 290 mm, Područje rada : hlađenje od -15° do +46°C, grijanje od -15° do +15°C, Medij: ekološki plin R32 Priključci - tekući/plinski (ø 6,35 / 12,7 mm ) Maksimalna duljina cjevovoda: 30m MAksimalna visinska razlika: 30m | kom | 1
b) | Unutarnja jedinica namijenjena za montažu na zid, tehničkih karakteristika: Qhl= 5,0 ( 1,5-5,6 ) kW, Qgr= 5,6 ( 1,5-6,3 ) kW, Kol. zraka (max.): 2400 kg/h Dimenzije: VxŠxD: 320 / 1050 / 250 mm Težina uređaja: 14 kg Razina zvučnog tlaka pri brzini : visoka/srednja/niska: 42/39/36 dB(A). | kom | 1
21 | Dobava i montaža cjevovoda za freonsku instalaciju.
Dobava i montaža bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 ili jednakovrijedno. Slijedećih dimezija:
| ø 6,35 mm | m | 40
| ø 9,52 mm | m | 40
22 | Dobava i montaža plastičnih cijevi koje se spajaju lijepljenjem za odvod kondenzata sa rashladnih uređaja, sa fazonskim komadima i ovjesima, uključivo sa spajanjem na kanalizacijski cjevovod.
| VP20 | m | 166
| VP25 | m | 23
| VP32 | m | 26
23 | Dobava i montaža PVC armiranog crijeva.
Dobava i montaža PVC armiranog crijeva za spoj ventilokonvektora sa instalacijom odvoda kondenzata, zajedno sa pužnim obujmicama.
| Obračun po kompletu. | kpl | 37
24 | Dobava i montaža suhog zidnog sifona.
Dobava i montaža suhog zidnog sifona sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha DN32 za spoj na odvodnju kondenzata.
| Obračun po komadu. | kom | 8
25 | Izvedba protupožarnog brtvljenja cijevne instalacije.
Izrada prodora cijevnih instalacija grijanja kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje te instalacije prolaze, prema normi HRN DIN 4102/XI, klase R90 ili jednakovrijednoj.
Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti uz izdavanje popratnih atesta. Brtvljenje cjevovoda koji prolaze kroz požarne zidove po cijeloj dogradnji za instalacije grijanja i hlađenja do dimenzije d65mm.
| dimenzije do 45x50cm | kpl | 1
| dimenzije do 60x45cm | kpl | 1
| dimenzije do 120x25cm | kpl | 1
26 | Izrada, dobava i montaža postolja ili nosača za vanjsku jedinicu klima sustava.
| Izrada, dobava i montaža postolja ili nosača za vanjsku jedinicu izmjenjivača spojenog na ventilaciju. U kompletu sa svim potrebnim priborom, vijcima i spojnim elementima. | kpl | 1
27 | Ispitivanje: hladna i tlačna proba.
Hladna tlačna proba na čvrstoću i nepropusnost, ispitnim tlakom 1,4 x radni tlak, odnosno 6,3 bar.
Topla tlačna proba te mjerenje i podešavanje količina energije po potrošačima. Obuka osoblja, izrada uputstva za održavanje cjelokupne opreme te kompletne atestne dokumentacije.
Troškovi servisera za puštanje u pogon pojedine opreme. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjeravanje, balansiranje, probni pogon i dr.). U troškove je uključena atestna dokumentacija te upute za Ugradnja i rukovanje na hrvatskom jeziku.
Puštanje u pogon opreme automatske regulacije od ovlaštenog servisera, test funkcionalnosti i izdavanje garancija, fina regulacija sustava.
Puštanje u pogon ostale specificirane opreme od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje uputa za korištenje , atesta i garancija.
Probni pogon u trajanju 120 sati s dovođenjem postrojenja u radno stanje uključivo balansiranje sustava hlađenja i grijanja.
Označavanje cjevovoda strelicama i naljepnicama s natpisom pojedinih krugova
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
28 | Probni pogon i balansiranje.
Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
29 | Provjera balansiranja.
Provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava od strane ovlaštene organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvješća o nalazu.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
4.0 | VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA
1 | Dobava i montaža ventilatora za ugradnju u odsisni kanal.
Dobava i montaža zvučno izoliranog potlačnog kanalnog ventilatora za ugradnju u pravokutne ventilacijske kanale. Tehničke karakteristike:
Pocinčano kućište. Sa zvučno izoliranom oblogom za povećane zahtjeve za posebno nisku razinu buke. Mala apsorpcija energije zbog tehnologije EC. Profili prirubnice na strani usisa i tlaka. Radijalni propeleri s unatrag savijenim krilima od pocinčanog čelika (DN 22-DN 35) ili polipropilena (PP) (DN 50-DN 56) stabiliziranog za UV i pojačanog staklenim vlaknima. Propeler se nalazi na osovini motora i izravno se pokreće. Statički i dinamički uravnotežen u skladu s normom DIN ISO 21940-11 ili jednakovrijedno, kvaliteta uravnoteženja G6,3. Visoka vrsta zaštite IP 54 ili jednakovrijedna.
Brzina se u upravljačkom radu može zadati signalom 0 - 10 V ili potenciometrom bez stupnjeva. Integrirana zaštita motora vodi se preko releja alarma. Prikaz statusa preko LED lampice (DN 50-DN 56). Modbus RTU sučelje ili jednakovrijedno.
Volumen zraka: 3000 m³/h Tlak: 300 Pa Brzina nNomin.: 1.800 1/min u opt. Stupanj djelovanja Brzina: 1.700 1/min Nazivni napon: 400 V Frekvencija struje: 50 Hz Nominalna snaga: 677 W INomin.: 1,3 A Vrsta zaštite: IP 54 ili jednakovrijedno Toplinska klasa: F Težina: 44 kg Veličina priključka ventilacijskog odsisnog kanala za priključak na kanalni ventilator: 600 mm x 350 mm Širina ventilatora: 680 mm Visina ventilatora: 390 mm Dubina ventilatora: 700 mm
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
2 | Dobava i montaža ventilatora za ugradnju u tlačni kanal.
Dobava i montaža zvučno izoliranog tlačnog kanalnog ventilatora za ugradnju u pravokutne ventilacijske kanale. Tehničke karakteristike:
Pocinčano kućište. Sa zvučno izoliranom oblogom za povećane zahtjeve za posebno nisku razinu buke. Mala apsorpcija energije zbog tehnologije EC. Profili prirubnice na strani usisa i tlaka. Radijalni propeleri s unatrag savijenim krilima od pocinčanog čelika (DN 22-DN 35) ili polipropilena (PP) (DN 50-DN 56) stabiliziranog za UV i pojačanog staklenim vlaknima. Propeler se nalazi na osovini motora i izravno se pokreće. Statički i dinamički uravnotežen u skladu s normom DIN ISO 21940-11 ili jednakovrijedno, kvaliteta uravnoteženja G6,3. Visoka vrsta zaštite IP 54 ili jednakovrijedno.
Brzina se u upravljačkom radu može zadati signalom 0 - 10 V ili potenciometrom bez stupnjeva. Integrirana zaštita motora vodi se preko releja alarma. Prikaz statusa preko LED lampice (DN 50-DN 56). Modbus RTU sučelje ili jednakovrijedno.
Volumen zraka: 1700 m³/h Tlak: 250 Pa Brzina nNomin.: 2.100 1/min u opt. Stupanj djelovanja Brzina: 1.500 1/min Nazivni napon: 230 V Frekvencija struje: 50 Hz Nominalna snaga: 349 W INomin.: 1,6 A Vrsta zaštite: IP 54 ili jednakovrijedno Toplinska klasa: F Težina: 38.5 kg Veličina priključka ventilacijskog tlačnog kanala na kanalni ventilator: 600 mm x 350 mm Širina ventilatora: 680 mm Visina ventilatora: 390 mm Dubina ventilatora: 700 mm
| Obračun po kompletu. | kpl | 2
3 | Dobava i montaža filtera zraka za ugradnju u kanal.
Dobava i montaža: zračni filtar za tehničke ventilacijske sustave s obostranim prirubnicama za ugradnju u pravokutne ventilacijske kanale. Revizijski poklopac može se ukloniti za jednostavnu zamjenu filtra. Isporučiti sa regulatorom razlike tlaka.
Tehničke karakteristike: Položaj za ugradnju: okomito Materijal kućišta: Čelični lim, pocinčani Težina: 12,99 kg Vrsta filtra: Filtar za prašinu i pelud Razred filtra: ISO ePM1 80 % (F7) Veličina priključnog kanala za prikjučak filtera: 600 mm x 350 mm Širina zračnog filtera: 640 mm Visina zračnog filtera: 390 mm Dubina zračnog filtera: 600 mm
| Obračun po kompletu. | kpl | 3
4 | Dobava i montaža električne žaluzine zraka za ugradnju u kanal.
Dobava i montaža: kanalna žaluzina s nasuprotnim, zajednički prilagodljivim udubljenim lamelama četverokuta preko 15 x 15 mm. S U-okvirom i obostranim otvorima prirubnice. S pokazateljem položaja - otvoreno/zatvoreno.Isporučiti sa servomotorom. MS 8 ili MS 8 P ili jednakovrijedno.
Tehničke karakteristike: Smjer zraka: Usis / odsis zraka Položaj za ugradnju: okomito Materijal: Čelični lim, pocinčani Težina: 4,89 kg Težina s pakovanjem: 5,06 kg Vrsta žaluzine: električno Veličina priključka kanala za priključak električne žaluzine: 600 mm x 350 mm Širina el. žaluzine: 640 mm Visina el. žaluzine: 390 mm Dubina el. žaluzine: 120 mm
| Obračun po kompletu. | kpl | 3
5 | Dobava i montaža kulisnog prigušivača buke za ugradnju u kanal.
Dobava i montaža: kulisni prigušivač za tehničke ventilacijske sustave s prigušnim elementima od ploča od mineralnih vlakana otpornih na abraziju, sa zrakonepropusnim savijenim spojem obloženim pocinčanim čeličnim limom. S obostranim prirubnicama za ugradnju u pravokutne ventilacijske kanale. Nije zapaljivo u skladu s normom DIN 4102 ili jednakovrijedno.
Tehničke karakteristike: Maks. brzina strujanja: 20 m/s Materijal kućišta: Čelični lim, pocinčani Težina: 19 kg Veličina priključka ventilacijskog kanala za priključak uređaja uređaja: 600 mm x 350 mm Širina uređaja: 640 mm Visina uređaja: 390 mm Dubina uređaja: 600 mm Uneseni gubitak pri 63 Hz: 2 dB Uneseni gubitak pri 125 Hz: 4 dB Uneseni gubitak pri 250 Hz: 14 dB Uneseni gubitak pri 500 Hz: 13 dB Uneseni gubitak pri 1 kHz: 17 dB Uneseni gubitak pri 2 kHz: 14 dB Uneseni gubitak pri 4 kHz: 11 dB Uneseni gubitak pri 8 kHz: 8 dB
| Obračun po kompletu. | kpl | 3
6 | Dobava i montaža stropnog distributera zraka za dovod zraka
Stropni distributer zraka s kvadratnom pločom za dovod zraka. Istrujavanje zraka s visokim supnjem indukcije koji omogućuje brzo i kvalitetno mješanje dovodnog zraka i zraka u prostoriji. Distributer zraka se sastoji od priključne kutije s horizontalnim priključkom pločom za raspršivanje i umirenje struje zraka, traverzom za pričvršćenje istrujne ploče i kvadratnom istrujnom pločom. Materijal izrade priključne kutije je čelični pocinčani lim, a istrujna ploča je izrađena iz čeličnog pocinčanog lima, elektrostatski bojena standardno prema RAL 9010. Dimenzije uređaja sa istrujnom pločom: dxšxv=298x298x290mm. Debljina istrujne ploče: 13mm Dimenzije uređaja bez istrujne ploče, dimenzije kutije: dxšxv=195x195x277 mm. Priključak: ∅158 mm.
a) | Stropni distributer zraka za istrujavanje u 3 smjera.
Tehničke karakteristike: Protok zraka: 200 m3//h Pad tlaka: 16 Pa Razina zvučne snage Lw (A): 23 dB
| Obračun po kompletu. | kpl | 3
b) | Stropni distributer zraka za istrujavanje u 4 smjera.
Tehničke karakteristike: Protok zraka: 110-160 m3//h Pad tlaka: 5-10 Pa Razina zvučne snage Lw (A): 15-16 dB
| Obračun po kompletu. | kpl | 15
Napomena: kod odabira uređaja paziti na poziciju priključka kanala!
7 | Dobava i montaža odsisnih zračnih ventila.
Odsisni zračni ventil izrađen od čeličnog lima i plastificiran u bijelo RAL 9010 debljine 60 μm. Sastoji se od vanjskog prstena s brtvom, središnjeg diska s navojnom šipkom i ugradbenog okvira. Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem središnjeg diska.
Sljedećih dimenzija i količina:
a) | Ø100 mm Δpt = 6 Pa | kom | 13
b) | Ø125 mm Δpt = 7 Pa | kom | 10
8 | Dobava i montaža dobavnih zračnih ventila.
Dobavni zračni ventil izrađen od čeličnog lima i plastificiran u bijelo RAL 9010 debljine 60 μm. Sastoji se od vanjskog prstena s brtvom, središnjeg diska s navojnom šipkom i ugradbenog okvira. Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem središnjeg diska.
Sljedećih dimenzija i količina:
a) | Ø100 mm Δpt = 6 Pa | kom | 10
b) | Ø125 mm Δpt = 7 Pa | kom | 7
9 | Dobava i montaža ventilacijskih rešetki.
Ventilacijska rešetka sa jednim redom lamela i regulatorom količine. Regulator količine je sa protuhodnim leptirastim elementima, sa mogučnošću podešavanja sa vanjske strane. Rešetka je izrađena iz vučenih aluminijskih profila, prethodno elektro polirano i eloksirano. Regulator je izrađen iz čeličnog pocinčanog lima, elektrostatski lakirano u RAL nijanski prema odabiru arhitekta.
Sljedećih dimenzija i količina:
a) | 225x125 mm Δpt = 2 Pa LWA = 15 dB(A) | kom | 5
b) | 325x125 mm Δpt = 3 Pa LWA = 15 dB(A) | kom | 4
c) | 425x125 mm Δpt = 3 Pa LWA = 15 dB(A) | kom | 4
10 | Dobava i montaža zračnih kanala.
| Zračni kanali izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema EN 1505 ili jednakovrijedno, te izrada fazonskih prelaznih komada i produženih nastavaka za rešetke. | kg | 2351
11 | Dobava i montaža ovjesa i nosača.
| Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu. | kg | 755
12 | Dobava i montaža izolacije kanala.
| Izolacijski materijal za izolaciju kanala od materijala klase B s1 d0, kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih količina debljina i dimenzija: Debljina izolacije 13mm | m² | 226
13 | Dobava i montaža okruglih zračnih kanala.
Zračni spiro kanali izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima, te izrada fazonskih prelaznih komada i spojeva na vrtložne distributere. Fazonski komad je obračunat kao metar kanala.
| Ø80 mm | m | 51
| Ø100 mm | m | 46
| Ø125 mm | m | 27
| Ø160 mm | m | 60
| Ø200 mm | m | 15
| Ø300 mm | m | 42
14 | Dobava i montaža izolacije kanala klase A1.
| Izolacijski materijal za izolaciju kanala od materijala klase A s1 d0, kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih količina debljina i dimenzija: Debljina izolacije 20mm | m² | 105
15 | Dobava i montaža prestrujne rešetke za ugradnju u vrata.
Aluminijska prestrujna vidno nepropusna rešetka za ugradnju u vrata. Rešetka u kompletu s ugradbenim okvirom. Prikladna za ugradnju u vrata debljine 30-50 mm. Rešetka je izrađena iz aluminija i eloksirana prilikom završne obrade (E6-C-0).
Sljedećih dimenzija i količina:
a) | 425x125 mm Δpt = 13 Pa LWA = 35 dB(A) | kom | 3
b) | 525x225 mm Δpt = 2 Pa LWA = 20 dB(A) | kom | 2
16 | Dobava i montaža okruglih regulacijskih zaklopki.
Dobava i montaža regulacijskih zaklopki okruglog presjeka izrađena iz pocinčanog lima - regulacija bez pogona.
Sljedećih dimenzija i količina:
| Ø100 mm | kom | 24
| Ø125 mm | kom | 9
| Ø160 mm | kom | 6
17 | Dobava i montaža regulacijskih zaklopki.
Dobava i montaža regulatora protoka bez pomoćne energije sa zvučnom oblogom, predviđen za ugradnju u kanalsku mrežu. Regulator ima mogućnost namještanja potrebne količine zraka uz pomoć samoosiguravajućeg vijka i tvornički justirane skale za regulaciju. Ugradnja regulatora je predviđena u mrežu kanala. Materijal izrade je čelični pocinčani lim a upravljački elementi su iz umjetnih materijala i iz visokolegiranih čelika, tolerancija regulirane količine zraka je u granicama +/- 5% u području ukupnog tlaka između 50 i 1000 Pa. Za montažu na kanal slijedećih dimenzija i količina: Uz regulator predvidjeti i pripadajući prigušivač zvuka.
Sljedećih dimenzija i količina:
| 150x150 mm | kom | 1
| 200x100 mm | kom | 2
| 200x200 mm | kom | 3
| 300x150 mm | kom | 1
| 300x200 mm | kom | 2
| 350x200 mm | kom | 1
| 350x200 mm | kom | 1
| 400x200 mm | kom | 1
18 | Dobava i montaža pravokutnih protupožarnih zaklopki.
Dobava i montaža protupožarnih zaklopki požarne otpornosti 90 min., krila bez azbesta s oblogom od čeličnog lima, el. pogon putem vatrodojave, sa krajnjim kontaktima za signalizaciju otvorenosti/zatvorenosti, zajedno sa materijalom za montažu.
Sljedećih dimenzija i količina:
| 600x300 mm | kom | 4
19 | Dobava i montaža okruglih protupožarnih zaklopki.
Dobava i montaža protupožarnih zaklopki požarne otpornosti 90 min., krila bez azbesta s oblogom od čeličnog lima, el. pogon putem vatrodojave, sa krajnjim kontaktima za signalizaciju otvorenosti/zatvorenosti, zajedno sa materijalom za montažu.
Sljedećih dimenzija i količina:
| Ø100 mm | kom | 2
20 | Dobava i ugradnja uređaja za mjerenje kvalitete zraka.
Dobava i ugradnja uređaja za mjerenje kvalitete zraka sa mogućnosti spremanja izmjerenih podataka. Sa sljedećim funkcijama: '-istovremeni prikaz vrijednosti CO₂, sobne temperature, vlažnosti, datuma i vremena '-funkcija minimalne i maksimalne vrijednosti za CO₂, temperaturu zraka i vlažnost '-funkcija alarma za preddefinirane max vrijednosti CO₂ '-funkcija povezivosti, pohrane i praćenja preko mobilnog uređaja
| Obračun po kompletu. | kpl | 5
21 | Izrada revizijskih okana
Izrada revizijskih okana kroz spušteni strop prostora. Stavka uključjuje sav potreban pribor i materijal, sljedećih dimenzija:
| 400x400 mm | kom | 1
| 600x400 mm | kom | 1
22 | Izvedba protupožarnog brtvljenja ventilacijskih instalacija
Izrada prodora za ventilacijske instalacije kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje te instalacije prolaze, prema normi HRN DIN 4102/XI, klase R90 ili jednakovrijednoj.
Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti uz izdavanje popratnih atesta. Brtvljenje cjevovoda koji prolaze kroz požarne zidove po cijeloj dogradnji za instalacije grijanja i hlađenja do dimenzije d65mm.
| dimenzije od 100 do 150 mm | kpl | 2
23 | Izrada proboja za prolaz ventilacijskih kanala.
Izrada proboja za prolaz ventilacijskih kanala kroz ploču odnosno zid, te naknadna sanacija i vraćanje proboja u prvobitno stanje.
| 800 x 500 mm | kpl | 2
| 800 x 400 mm | kpl | 2
24 | Probni pogon i balansiranje.
Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
25 | Provjera balansiranja.
Provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava od strane ovlaštene organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvješća o nalazu.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
5.0 | VODOVOD I ODVODNJA
5.1 | VODOVOD
01. | Dobava i montaža PP-R (poliolefiinski polimer) cijevi.
Dobava i montaža PP-R (poliolefiinski polimer) cijevi, zelene boje tipa PP-R 80 za radni tlak PN 10 bara i maksimalnu temperaturu 95o C prema HRN EN ISO 15874-1,-2,-3,-5 ili jednakovrijednoj normi. Cijevi se ugrađuju za hladnu i toplu vodu. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, fitinge, priključna koljena i montažne elemente za mješalice i slavine, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvrćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sav ugrađeni materijal i pribor mora imati odgovarajuće ateste i biti od istog proizvođača, a ugradnja se mora izvoditi isključivo po uputstvu proizvođača. Nije dozvoljena nikakva improvizacija kao i upotreba materijala drugih proizvođača.
a) | ∅15x2,8mm | m | 35
b) | ∅20x2,8mm | m | 20
c) | ∅25x2,8mm | m | 7
02. | Dobava i montaža izolacije PP-R (poliolefiinski polimer) cijevi.
Dobava i montaža: izolacija PP-R vodovodnih cijevi iz umreženog polietilena vidljivo pod stropom s gotovim termoizolacijskim cijevima i trakama jednakovrijednim s debljinom stijenke od 13 mm.
a) | ∅15x2,8mm | m | 35
b) | ∅20x2,8mm | m | 20
c) | ∅25x2,8mm | m | 7
03. | Dobava i montaža slobodno protočnih kuglastih ventila.
| DN15 | kom | 1
| DN20 | kom | 1
| DN25 | kom | 2
04. | Dobava i montaža antikontaminacijskog ventila kao tip EA DN15 | kom | 4
Napomena: Ugraditi ventile ovih karakteristika ako nema postojećih ventila, točan broj ventila i njihovu funkcionalnost/ispravnost utvrditi na licu mjesta.
05. | Dobava i montaža horizotalnog internog vodomjera DN15. Sve komplet sa zapornim ventilima. Q=1,6 m3/h Napomena: Ugraditi vodomjere ovih karakteristika ako nema postojećih vodomjera, točan broj vodomjera i njihovu funkcionalnost/ispravnost utvrditi na licu mjesta. | kom | 4
06. | Izvedba šliceva u zidu građevine za polaganje cijevi grijanja te zatvaranje istih nakon montaže cijevi, cementnim mortom 1:2.
| šlic vel. do 15x7 cm (Točne dimenzije i broj utvrditi na licu mjesta) | m | 8
07. | Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 10 bara. | kpl | 1
08. | Dezinfekcija vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju. | kpl | 1
09. | Fizikalno-kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vode za piće prema odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN br.64/2023 i NN br. 88/2023; i prema odredbama Pravilnika i izmjenama i dopunama pravilnika o parametrima i sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN br. 39/20. Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest. | kpl | 1
10. | Određivanje mineralnih ulja-GC. | kpl | 1
11. | Uzorkovanje vode za piće. | kpl | 1
12. | Vađenje čepa i izvedba spoja na postojeću vodovodnu cijev radi izvedbe priključka Ø25 . Sve komplet. | kpl | 1
13. | Dobava i montaža: Holender slavina sa svim spojnim i brtvenim materijalom. | kpl | 1
14. | Dobava i ugradnja podnog slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i protukliznom rešetkom iz nehrđajućeg čelika veličine 15x15 cm, odvodom DN 50 mm. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača. horizontalni odvod DN 50 mm | kpl | 3
5.2 | KANALIZACIJA
01. | Dobava i ugradnja kanalizacijskih PP cijevi i fazonskih komada.
Dobava i ugradnja kanalizacijskih PP cijevi i fazonskih komada iz samogasivog polipropilena tipa ED prema DIN-u 19560 ili jednakovrijedno za svu sanitarno fekalnu kanalizaciju. Cijevi voditi u pod i zidu predmetnog lokala. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su spojnice i sav sitni materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sve komplet gotovo i montirano prema naputku proizvođača cijevi i pribora.
a) | cijevi
| DN110 mm | m | 6
| DN75 mm | m | 6
| DN50 mm | m | 10
b) | fazonski komadi
| DN 110 mm | kom | 17
| DN75 mm | kom | 6
| DN50 mm | kom | 34
d) | spoj kondenzata | kom | 2
02. | Izvedba šliceva u zidu građevine za polaganje cijevi grijanja te zatvaranje istih nakon montaže cijevi, cementnim mortom 1:2.
| šlic vel. do 15x15 cm (Točne dimenzije i broj utvrditi na licu mjesta) | m | 8
03. | Izvedba šliceva u podu građevine za polaganje cijevi grijanja te zatvaranje istih nakon montaže cijevi, cementnim mortom 1:2.
| šlic vel. do 15x15 cm (Točne dimenzije i broj utvrditi na licu mjesta) | m | 15
4 | Izrada proboja u podu za priključak fekalne odvodnje, te naknadna sanacija i vraćanje proboja u prvobitno stanje.
| dimenzije do 25x15cm | kpl | 1
| dimenzije do 35x15cm | kpl | 1
NAPOMENA: prije izrade proboja/priključka za spoj odvodnje lokala na odvodnju Centra utvrditi na licu mjesta postoji li već izvedeni priključak.
05. | Dobava i montaža odvoda od sudopera sa spojem na perilicu posuđa. Sve komplet. | kom | 1
06. | Dobava i montaža odvoda od umivaonika. Sve komplet. | kom | 5
07. | Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost. | kpl | 1
5.3 | SANITARIJE
Svi sanitarni predmeti su prvoklasne proizvodnje bijele boje, kvalitete moraju odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN) Konačni izbor tipa i položaj sanitarnih predmeta sa pripadajućim armaturama, kao i prateći sanitarni pribor odrediti će investitor i/ili projektant interijera.
01. | Dobava i ugradnja wc-a sa ugradbenim vodokotlićom.
Dobava i ugradnja: -zidna (konzolna) WC školjka iz sanitarnog porculana sa dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska sa tzv. "soft close" sustavom zatvaranja i svim spojnim elementima od metala, -ugradbeni vodokotlić s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem i isplavnom cijevi, -hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke ispod 20 dB/3 bara (klasa 1) -montažni čelični okvir (40x40 cm), noge za podešavanje visine -koljeno i prijelazni komadi odvodnje WC školjke -uzidni kuglasti protočni ventil Ø 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom, -kromirana tipka za čeono aktiviranje vodokotlića -sav potreban pričvrsni i spojni materijal, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape
| Obračun po komadu. | kom | 5
02. | Dobava i ugradnja pisoara.
Dobava i ugradnja pisoara - prvoklasne proizvodnje u boji odabranoj od projektanta interijera ili investitora, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: -komplet za elektroniku za pisoar i aktivaciju ispusta vode -sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu Umivaonik iz sanitarnog porculana vel. 39x31 cm
| Obračun po komadu. | kom | 2
03. | Dobava i ugradnja umivaonika.
Umivaonik - prvoklasne proizvodnje u boji odabranoj od projektanta interijera ili investitora, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: -stojeća jednoručna kromirana mješalica za umivaonik f 15 mm s keramičkom brtvom -priključne fleksibilne cijevi sa kutnim kuglastim ventilima sa filterima f 15 mm -sifon za umivaonik sa priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano -sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu (vijci, sifon) -pileta za umivaonik bez preljeva Umivaonik iz sanitarnog porculana vel. 55x35 cm
| Obračun po komadu. | kom | 5
04. | Dobava i montaža sanitarne opreme
a) | Jednoručne mješalice: -za sudoper i umivaonik ø 15 mm s keramičkim brtvama, priključnim fleksibilnim cijevima i kutnim kuglastim ventilima ø 15 mm | kom | 6
b) | Toalet kutije za rolo papir | kom | 5
c) | Stalak za WC-četku | kom | 5
d) | Ogledalo: visinaxširinaxdubina= 1500x500x5 mm | kom | 1
e) | Ogledalo: visinaxširinaxdubina= 2000x500x5 mm | kom | 1
f) | Sapunara-keramička | kom | 5
g) | Držač ručnika - rolo | kom | 2
h) | Vješalica-dupla | kom | 5
6.0 | OSTALI RADOVI
1 | Stalno čišćenje od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i slično).
|  | kpl | 1
2 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg). | kpl | 1
3 | Ishođenje "Uvjerenja (i Zapisnika) zaštite na radu o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima". Navedeno ispitivanje zatražiti za kompletnu instalaciju od ovlaštene ustanove za navedeno ispitivanje. | kpl | 1
4 | Izrada zapisnika sukladno uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 83/2021). | kpl | 1
5 | Ispitivanje ljetne i zimske mikroklime te izdavanje Uvjerenja od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja se vrše kad se steknu vanjski uvjeti za izvođenje istih (ljeto odnosno zima). | kpl | 1
6 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat i odvoz viška i otpada sa gradilišta | kpl | 1